## 水表（于波）
No | 寄存器地址 | 单位 |  |  | 功能 |  | 数据项名称及单位 | 备注 | 代码读数索引
|  |  | 十六进制数 | 浮点数 | 读 | 写
1 |  |  | 01 03 1c |  |  |  | 设备物理地址 + 功能码 + 字节数 |  | 0 | 1 | 2 |  | 主机发送： 01 03 00 01 00 0E 95 CE
2 | 40001－2 |  | 00 00 00 00 |  |  |  | 介质温度； |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 从机应答： |  | 将字节调换重新排列 | 解析成浮点数
3 | 40003－4 |  | 59 73 45 03 | 2101.591 |  |  | 瞬时流量 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 01 03 1C
4 | 40005－6 | Nm/s | 23 ad 41 04 | 8.2587 |  |  | 瞬时流速 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 42 68 90 D7 -->介质温度； | 90 D7 42 68 | -8.490486E-29
5 | 40007－8 |  | 89 8d 3f 8d | 1.1058 |  |  | 传感器电压值 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 45 05 5E 7B -->瞬时流量 | 5E 7B 45 05 | 4.526471E+18
6 | 40009－10 |  | c5 c0 48 52 | 21583191.5639 |  |  | 累计流量的百位以上(1234) |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 41 06 96 3A -->瞬时流速 | 96 3A 41 06 | -1.504548E-25
7 | 40011－12 |  | 20 b2 42 b7 | 91.5639 |  |  | 累计流量的百位以下(87.89) |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 3F 8E B7 80 -->传感器电压值 | B7 80 3F 8E | -1.528838E-05
8 | 40013－14 | Kpa | 00 00 00 00 |  |  |  | 介质压力，单位Kpa |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 48 52 3B CB -->累计流量的百位以上(1234) | 3B CB 48 52 | 215279.2*100 | 21527920
9 |  |  | 86 36 |  |  |  | CRC校验码 | [6 empty] | 42 80 00 00 -->累计流量的百位以下(87.89) | 00 00 42 80 | 64
10 | 累计流量计算方法： 累计流量 ＝ 累计流量的百位以上(1234) x 100 + 累计流量的百位以下(87.89) 累计流量 ＝ 1234 × 100 ＋ 87.89 = 123487.89 | [12 empty] | 00 00 00 00 -->介质压力，单位Kpa | 00 00 00 00 | 0
11 | [13 empty] | D6 6E
12
13 | [12 empty] | 收到应答： | 01 03 1C 42 68 90 D7 45 05 5E 7B 41 06 96 3A 3F 8E B7 80 48 52 3B CB 42 80 00 00 00 00 00 00 D6 6E
原始数据：01 03 1c d0 38 42 05 38 a5 bf 23 9e 52 3f 06 19 80 44 b2 fe 8d 00 01 18 07 3d 44 00 00 00 00 86 36
01 03 04 9f 5e 45 05 47 66
|  |  | B17压缩空气 | 瞬时(Nm3/h）
流速(Nm/s)
累计流量(Nm3)

## 电表-PGX800通讯协议(旧)
No. | 寄存器地址 | 单位 | 十六进制数 | 十进制整数 | 十进制小数 | 数据含义 | 读数索引
No.: 1; 十六进制数: 1F 03 3E; 数据含义: 物理地址 功能 总字节; 读数索引: 0 | 1 | 2 |  |  |  | 04 03 3e
2 | 0001H | kW | 00 63 | 99 | 9.9 | A相有功功率 | 3 | 4 |  |  |  |  | 01 55
3 | 0002H | kW | 00 36 | 54 | 5.4 | B相有功功率 | 5 | 6 |  |  |  |  | 00 00
4 | 0003H | kW | 00 52 | 82 | 8.2 | C相有功功率 | 7 | 8 |  |  |  |  | 02 64
5 | 0004H | kW | 00 EC | 236 | 23.6 | 总有功功率 （Total active power） | 9 | 10 |  |  | TAP |  | 03 b9
6 | 0005H | kvar | 00 10 | 16 | 1.6 | A相无功功率 | 11 | 12 |  |  |  |  | 02 02
7 | 0006H | kvar | 00 05 | 5 | 0.5 | B相无功功率 | 13 | 14 |  |  |  |  | 00 00
8 | 0007H | kvar | 00 09 | 9 | 0.9 | C相无功功率 | 15 | 16 |  |  |  |  | 00 29
9 | 0008H | kvar | 00 20 | 32 | 3.2 | 总无功功率 | 17 | 18 |  |  |  |  | 01 d7
10 | 0009H | kVA | 00 64 | 100 | 10 | A相视在功率 | 19 | 20 |  |  |  |  | 02 68
11 | 000AH | kVA | 00 36 | 54 | 5.4 | B相视在功率 | 21 | 22 |  |  |  |  | 00 00
12 | 000BH | kVA | 00 52 | 82 | 8.2 | C相视在功率 | 23 | 24 |  |  |  |  | 02 65
13 | 000CH | kVA | 00 EE | 238 | 23.8 | 总视在功率 | 25 | 26 |  |  |  |  | 04 28
14 | 000DH | V | 08 D2 | 2258 | 225.8 | A相电压 | 27 | 28 |  |  |  |  | 28 a0
15 | 000EH | V | 08 CE | 2254 | 225.4 | B相电压 | 29 | 30 |  |  |  |  | 28 93
16 | 000FH | V | 08 D2 | 2258 | 225.8 | C相电压 | 31 | 32 |  |  |  |  | 28 99
17 | 0010H | A | 02 01 | 513 | 51.3 | A相电流 | 33 | 34 |  |  |  |  | 02 51
18 | 0011H | A | 01 17 | 279 | 27.9 | B相电流 | 35 | 36 |  |  |  |  | 02 4c
19 | 0012H | A | 01 72 | 370 | 37 | C相电流 | 37 | 38 |  |  |  |  | 02 4c
20 | 0013H |  | 03 D9 | 985 | 0.985 | A相功率因数 | 39 | 40 |  |  |  |  | 02 29
21 | 0014H |  | 03 E1 | 993 | 0.993 | B相功率因数 | 41 | 42 |  |  |  |  | 03 e8
22 | 0015H |  | 03 E1 | 993 | 0.993 | C相功率因数 | 43 | 44 |  |  |  |  | 03 e5
23 | 0016H |  | 03 DE | 990 | 0.99 | 合相功率因数 | 45 | 46 |  |  |  |  | 03 80
24 | 0017H | Hz | 13 85 | 4997 | 49.97 | 频率 | 47 | 48 |  |  |  |  | 13 88
25 | 0018H 0019H | kWh | 000182A2 | 98978 | 98978 | 正向有功总电能高 + 正向有功总电能高 | 49 | 50 | 51 | 52 | TPAE | Total positive active energy | 00 12
26 | 001AH 001BH | kWh | 00000000 | 0 | 0 | 反向有功总电能高 +反向有功总电能低 | 53 | 54 | 55 | 56 |  |  | 8f 31
27 | 001CH 001DH | kvarh | 00000059 | 89 | 89 | 正向无功总电能高 + 正向无功总电能低 | 57 | 58 | 59 | 60 |  |  | 00 00
28 | 001EH 001FH | kvarh | 000049A4 | 18852 | 18852 | 反向无功总电能高 + 反向无功总电能低 | 61 | 62 | 63 | 64 |  |  | 00 02
No.: 29; 十六进制数: 5A 79; 十进制小数: CRC; 读数索引: 65 | 66 |  |  |  |  | 00 09
5e 1b
00 00
00 11
fc 58

## 电表-KBT71&72 型仪表通讯规 V2.02(新)
寄存器地址 | 单位 | 数据长度 |  |  | 功能 |  | 数据项名称及单位 | 备注 | 代码读数 索引
|  | (字节) | 十六进制数 | 浮点数 | 读 | 写
一次侧数据 | [10 empty] | 原始数据： | 63 03 bc 45 4e 40 00 45 52 00 00 45 4a 80 00 46 1b 00 00 42 20 00 00 43 48 00 00 43 70 00 00 44 02 00 00 45 5f c0 00 45 61 00 00 45 5c 00 00 46 1b 50 00 00 00 08 f2 00 00 08 f0 00 00 08 f1 00 00 3d 18 00 00 3d a4 00 00 3c 50 00 00 0f 7c 00 00 0f 7c 00 00 0f 7c 00 00 08 f1 00 00 08 ef 00 00 08 f1 00 00 38 7c 00 00 39 80 00 00 37 c8 4a 84 f1 98 00 00 00 00 48 7b b3 00 48 7b b3 00 4a 84 f1 98 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 7b b3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 48 7b b3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 85
2001H | kW | 4 | 45 4e |  | * |  | A相有功功率0.001kW | HEX(2word) 浮点数 | 3 | 4
2002H |  |  | 40 00 | [5 empty] | 5 | 6
2003H | kW | 4 | 45 52 |  | * |  | B相有功功率0.001kW | HEX(2word) 浮点数 | 7 | 8
2004H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 9 | 10
2005H | kW | 4 | 45 4a |  | * |  | C相有功功率0.001kW | HEX(2word) 浮点数 | 11 | 12
2006H |  |  | 80 00 | [5 empty] | 13 | 14
2007H | kW | 4 | 46 1b |  | * |  | 总有功功率0.001kW | HEX(2word) 浮点数 | 15 | 16
2008H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 17 | 18
2009H | kvar | 4 | 42 20 |  | * |  | A相无功功率0.001kvar | HEX(2word) 浮点数 | 19 | 20
200AH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 21 | 22
200BH | kvar | 4 | 43 48 |  | * |  | B相无功功率0.001kvar | HEX(2word) 浮点数 | 23 | 24
200CH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 25 | 26
200DH | kvar | 4 | 43 70 |  | * |  | C相无功功率0.001kvar | HEX(2word) 浮点数 | 27 | 28
200EH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 29 | 30
200FH | kvar | 4 | 44 02 |  | * |  | 总无功功率0.001kvar | HEX(2word) 浮点数 | 31 | 32
2010H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 33 | 34
2011H | kVA | 4 | 45 5f |  | * |  | A相视在功率0.001kVA | HEX(2word) 浮点数 | 35 | 36
2012H |  |  | c0 00 | [5 empty] | 37 | 38
2013H | kVA | 4 | 45 61 |  | * |  | B相视在功率0.001 kVA | HEX(2word) 浮点数 | 39 | 40
2014H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 41 | 42
2015H | kVA | 4 | 45 5c |  | * |  | C相视在功率0.001 kVA | HEX(2word) 浮点数 | 43 | 44
2016H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 45 | 46
2017H | kVA | 4 | 46 1b |  | * |  | 总视在功率0.001kVA | HEX(2word) 浮点数 | 47 | 48
2018H |  |  | 50 00 | [5 empty] | 49 | 50
2019H | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | A相电压0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 51 | 52
201AH |  |  | 08 f2 | [5 empty] | 53 | 54
201BH | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | B相电压0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 55 | 56
201CH |  |  | 08 f0 | [5 empty] | 57 | 58
201DH | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | C相电压0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 59 | 60
201EH |  |  | 08 f1 | [5 empty] | 61 | 62
201FH | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | A相电流0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 63 | 64
2020H |  |  | 3d 18 | [5 empty] | 65 | 66
2021H | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | B相电流0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 67 | 68
2022H |  |  | 3d a4 | [5 empty] | 69 | 70
2023H | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | C相电流0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 71 | 72
2024H |  |  | 3c 50 | [5 empty] | 73 | 74
2025H | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | AB相线电压0.0001kV | HEX(2word)，无符号数 | 75 | 76
2026H |  |  | 0f 7c | [5 empty] | 77 | 78
2027H | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | BC相线电压0.0001kV | HEX(2word)，无符号数 | 79 | 80
2028H |  |  | 0f 7c | [5 empty] | 81 | 82
2029H | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | CA相线电压0.0001kV | HEX(2word)，无符号数 | 83 | 84
202AH |  |  | 0f 7c | [5 empty] | 85 | 86
202BH | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波A相电压有效值0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 87 | 88
202CH |  |  | 08 f1 | [5 empty] | 89 | 90
202DH | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波B相电压有效值0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 91 | 92
202EH |  |  | 08 ef | [5 empty] | 93 | 94
202FH | kV | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波C相电压有效值0.0001kV | HEX(2word) 无符号数 | 95 | 96
2030H |  |  | 08 f1 | [5 empty] | 97 | 98
2031H | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波A相电流有效值0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 99 | 100
2032H |  |  | 38 7c | [5 empty] | 101 | 102
2033H | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波B相电流有效值0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 103 | 104
2034H |  |  | 39 80 | [5 empty] | 105 | 106
2035H | kA | 4 | 00 00 |  | * |  | 基波C相电流有效值0.000001kA | HEX(2word) 无符号数 | 107 | 108
2036H |  |  | 37 c8 | [5 empty] | 109 | 110
2037H | kWh | 4 | 4a 84 |  | * |  | 正向有功总电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 111 | 112
2038H |  |  | f1 98 | [5 empty] | 113 | 114
2039H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向有功总电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 115 | 116
203A |  |  | 00 00 | [5 empty] | 117 | 118
203BH | kvarh | 4 | 48 7b |  | * |  | 正向无功总电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 119 | 120
203CH |  |  | b3 00 | [5 empty] | 121 | 122
203DH | kvarh | 4 | 48 7b |  | * |  | 反向无功总电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 123 | 124
203EH |  |  | b3 00 | [5 empty] | 125 | 126
203FH | kWh | 4 | 4a 84 |  | * |  | 正向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 127 | 128
2040H |  |  | f1 98 | [5 empty] | 129 | 130
2041H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 131 | 132
2042H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 133 | 134
2043H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 135 | 136
2044H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 137 | 138
2045H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 139 | 140
2046H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 141 | 142
2047H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 143 | 144
2048H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 145 | 146
2049H | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 147 | 148
204AH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 149 | 150
204BH | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 151 | 152
204CH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 153 | 154
204DH | kWh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 155 | 156
204EH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 157 | 158
004FH | kvarh | 4 | 48 7b |  | * |  | 正向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 159 | 160
0050H |  |  | b3 00 | [5 empty] | 161 | 162
2051H | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 163 | 164
2052H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 165 | 166
2053H | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 167 | 168
2054H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 169 | 170
2055H | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 正向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 171 | 172
2056H |  |  | 00 00 | [5 empty] | 173 | 174
2057H | kvarh | 4 | 48 7b |  | * |  | 反向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 175 | 176
2058H |  |  | b3 00 | [5 empty] | 177 | 178
2059H | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 179 | 180
205AH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 181 | 182
205BH | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 183 | 184
205CH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 185 | 186
205DH | kvarh | 4 | 00 00 |  | * |  | 反向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 浮点数 | 187 | 188
205EH |  |  | 00 00 | [5 empty] | 189 | 190
二次侧数据 | [10 empty] | 原始数据： | 63 03 3e 00 5e 00 5e 00 5b 01 18 00 05 00 07 00 07 00 14 00 6e 00 6d 00 6c 01 19 08 eb 08 e7 08 ea 01 e4 01 e1 01 d9 0f 5d 0f 60 0f 5f 03 51 03 5c 03 4e 03 e5 13 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 51 21
2090H | kW | 2 | 00 5e |  | * |  | A相有功功率0.001kW | HEX(1word) 有符号数 | 3 | 4
2091H | kW | 2 | 00 5e |  | * |  | B相有功功率0.001kW | HEX(1word) 有符号数 | 5 | 6
2092H | kW | 2 | 00 5b |  | * |  | C相有功功率0.001kW | HEX(1word) 有符号数 | 7 | 8
2093H | kW | 2 | 01 18 |  | * |  | 总有功功率0.001kW | HEX(1word) 有符号数 | 9 | 10
2094H | kvar | 2 | 00 05 |  | * |  | A相无功功率0.001kvar | HEX(1word) 有符号数 | 11 | 12
2095H | kvar | 2 | 00 07 |  | * |  | B相无功功率0.001kvar | HEX(1word) 有符号数 | 13 | 14
2096H | kvar | 2 | 00 07 |  | * |  | C相无功功率0.001kvar | HEX(1word) 有符号数 | 15 | 16
2097H | kvar | 2 | 00 14 |  | * |  | 总无功功率0.001kvar | HEX(1word) 有符号数 | 17 | 18
2098H | kVA | 2 | 00 6e |  | * |  | A相视在功率0.001kVA | HEX(1word) 无符号数 | 19 | 20
2099H | kVA | 2 | 00 6d |  | * |  | B相视在功率0.001 kVA | HEX(1word) 无符号数 | 21 | 22
209AH | kVA | 2 | 00 6c |  | * |  | C相视在功率0.001 kVA | HEX(1word) 无符号数 | 23 | 24
209BH | kVA | 2 | 01 19 |  | * |  | 总视在功率0.001kVA | HEX(1word) 无符号数 | 25 | 26
209CH | V | 2 | 08 eb |  | * |  | A相电压0.1V | HEX(1word) 无符号数 | 27 | 28
209DH | V | 2 | 08 e7 |  | * |  | B相电压0.1V | HEX(1word) 无符号数 | 29 | 30
209EH | V | 2 | 08 ea |  | * |  | C相电压0.1V | HEX(1word) 无符号数 | 31 | 32
209FH | A | 2 | 01 e4 |  | * |  | A相电流0.001A | HEX(1word) 无符号数 | 33 | 34
20A0H | A | 2 | 01 e1 |  | * |  | B相电流0.001A | HEX(1word) 无符号数 | 35 | 36
20A1H | A | 2 | 01 d9 |  | * |  | C相电流0.001A | HEX(1word) 无符号数 | 37 | 38
20A2H | V | 2 | 0f 5d |  | * |  | AB相线电压0.1V | HEX(1word)，无符号数 | 39 | 40
20A3H | V | 2 | 0f 60 |  | * |  | BC相线电压0.1V | HEX(1word)，无符号数 | 41 | 42
20A4H | V | 2 | 0f 5f |  | * |  | CA相线电压0.1V | HEX(1word)，无符号数 | 43 | 44
20A5H |  | 2 | 03 51 |  | * |  | A相功率因数0.001 | HEX(1word) 有符号数 | 45 | 46
20A6H |  | 2 | 03 5c |  | * |  | B相功率因数0.001 | HEX(1word) 有符号数 | 47 | 48
20A7H |  | 2 | 03 4e |  | * |  | C相功率因数0.001 | HEX(1word) 有符号数 | 49 | 50
20A8H |  | 2 | 03 e5 |  | * |  | 合相功率因数0.001 | HEX(1word) 有符号数 | 51 | 52
20A9H | Hz | 2 | 13 87 |  | * |  | 频率0.00Hz | HEX(1word) 无符号数 | 53 | 54
20AAH |  | 2 | 00 00 |  | * |  | 功率方向及当前费率时段 | HEX 附录2状态字说明 | 55 | 56
20ABH |  | 2 | 00 00 |  | * |  | 开关量状态 | HEX 附录2状态字说明 | 57 | 58
20ACH |  | 2 | 00 00 |  | * |  | 实时故障状态字1 | HEX 附录2状态字说明 | 59 | 60
20ADH |  | 2 | 00 00 |  | * |  | 实时故障状态字2 | HEX 附录2状态字说明 | 61 | 62
20AEH |  | 2 | 00 00 |  | * |  | 继电器状态 | HEX 附录2状态字说明 | 63 | 64
20F0H | V | 2 |  |  | * |  | A相电压总谐波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F1H | V | 2 |  |  | * |  | B相电压总谐波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F2H | V | 2 |  |  | * |  | C相电压总谐波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F3H | A | 2 |  |  | * |  | A相电流总谐波有效值0.001A | HEX；无符号数
20F4H | A | 2 |  |  | * |  | B相电流总谐波有效值0.001A | HEX；无符号数
20F5H | A | 2 |  |  | * |  | C相电流总谐波有效值0.001A | HEX；无符号数
20F6H | V | 2 |  |  | * |  | A相电压基波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F7H | V | 2 |  |  | * |  | B相电压基波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F8H | V | 2 |  |  | * |  | C相电压基波有效值0.1V | HEX；无符号数
20F9H | A | 2 |  |  | * |  | A相电流基波有效值0.001A | HEX；无符号数
20FAH | A | 2 |  |  | * |  | B相电流基波有效值0.001A | HEX；无符号数
20FBH | A | 2 |  |  | * |  | C相电流基波有效值0.001A | HEX；无符号数
2100H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压失真度 | HEX；无符号数
2101H |  | 2 |  |  | * |  | B相电压失真度 | HEX；无符号数
2102H |  | 2 |  |  | * |  | C相电压失真度 | HEX；无符号数
2103H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压2次谐波含量 | HEX；无符号数
2104H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压3次谐波含量 | HEX；无符号数
2105H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压4次谐波含量 | HEX；无符号数
2106H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压5次谐波含量 | HEX；无符号数
2107H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压6次谐波含量 | HEX；无符号数
2108H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压7次谐波含量 | HEX；无符号数
2109H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压8次谐波含量 | HEX；无符号数
210AH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压9次谐波含量 | HEX；无符号数
210BH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压10次谐波含量 | HEX；无符号数
210CH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压11次谐波含量 | HEX；无符号数
210DH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压12次谐波含量 | HEX；无符号数
210EH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压13次谐波含量 | HEX；无符号数
210FH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压14次谐波含量 | HEX；无符号数
2110H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压15次谐波含量 | HEX；无符号数
2111H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压16次谐波含量 | HEX；无符号数
2112H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压17次谐波含量 | HEX；无符号数
2113H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压18次谐波含量 | HEX；无符号数
2114H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压19次谐波含量 | HEX；无符号数
2115H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压20次谐波含量 | HEX；无符号数
2116H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压21次谐波含量 | HEX；无符号数
2117H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压22次谐波含量 | HEX；无符号数
2118H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压23次谐波含量 | HEX；无符号数
2119H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压24次谐波含量 | HEX；无符号数
211AH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压25次谐波含量 | HEX；无符号数
211BH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压26次谐波含量 | HEX；无符号数
211CH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压27次谐波含量 | HEX；无符号数
211DH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压28次谐波含量 | HEX；无符号数
211EH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压29次谐波含量 | HEX；无符号数
211FH |  | 2 |  |  | * |  | A相电压30次谐波含量 | HEX；无符号数
2120H |  | 2 |  |  | * |  | A相电压31次谐波含量 | HEX；无符号数
2121H |  | 2 |  |  | * |  | B相电压2次谐波含量 | HEX；无符号数
…
213EH |  |  |  |  | * |  | B相电压31次谐波含量 | HEX；无符号数
213FH |  | 2 |  |  | * |  | C相电压2次谐波含量 | HEX；无符号数
…
215CH |  |  |  |  | * |  | C相电压31次谐波含量 | HEX；无符号数
2160H |  | 2 |  |  | * |  | A相电流失真度 | HEX；无符号数
2161H |  | 2 |  |  | * |  | B相电流失真度 | HEX；无符号数
2162H |  | 2 |  |  | * |  | C相电流失真度 | HEX；无符号数
2163H |  | 2 |  |  | * |  | A相电流2次谐波含量 | HEX；无符号数
…
2180H |  |  |  |  | * |  | A相电流31次谐波含量 | HEX；无符号数
2181H |  | 2 |  |  | * |  | B相电流2次谐波含量 | HEX；无符号数
…
219EH |  |  |  |  | * |  | B相电流31次谐波含量 | HEX；无符号数
219FH |  | 2 |  |  | * |  | C相电流2次谐波含量 | HEX；无符号数
…
21BCH |  |  |  |  | * |  | C相电流31次谐波含量 | HEX；无符号数
2500H | kWh | 4 |  |  | * |  | 正向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2502H | kWh | 4 |  |  | * |  | 反向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2504H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 正向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2506H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 反向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2508H | kWh | 4 |  |  | * |  | 正向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
250AH | kWh | 4 |  |  | * |  | 正向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
250CH | kWh | 4 |  |  | * |  | 正向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
250EH | kWh | 4 |  |  | * |  | 正向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2510H | kWh | 4 |  |  | * |  | 反向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2512H | kWh | 4 |  |  | * |  | 反向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2514H | kWh | 4 |  |  | * |  | 反向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2516H | kWh | 4 |  |  | * |  | 反向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2518H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 正向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
251AH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 正向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
251CH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 正向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
251EH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 正向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2520H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 反向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2522H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 反向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2524H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 反向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2526H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 反向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2530H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月正向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2532H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月反向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2534H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月正向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2536H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月反向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2538H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月正向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
253AH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月正向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
253CH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月正向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
253EH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月正向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2540H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月反向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2542H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月反向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2544H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月反向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2546H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上月反向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2548H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月正向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
254AH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月正向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
254CH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月正向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
254EH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月正向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2550H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月反向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2552H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月反向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2554H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月反向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2556H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上月反向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2560H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2562H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向有功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2564H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2566H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向无功总电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2568H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
256AH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
256CH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
256EH | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2570H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向有功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2572H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向有功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2574H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向有功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2576H | kWh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向有功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2578H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
257AH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
257CH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
257EH | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月正向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2580H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向无功费率1电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2582H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向无功费率2电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2584H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向无功费率3电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2586H | kvarh | 4 |  |  | * |  | 上上月反向无功费率4电能0.01 | HEX(2word) 无符号数
2700H |  | 2 |  |  | * |  | 最近1次故障年月 | HEX(2word) 无符号数，高字节为‘年’。
2701H |  | 2 |  |  | * |  | 最近1次故障日时 | HEX(2word) 无符号数，高字节为‘日’。
2702H |  | 2 |  |  | * |  | 最近1次故障分秒 | HEX(2word) 无符号数，高字节为‘分’。
2703H |  | 2 |  |  | * |  | 最近1次故障状态字 | HEX(2word)，无符号数
(1:A相电压缺相 2:B相电压缺相 3:C相电压缺相 4:A相电流缺相
5:B相电流缺相 6:C相电流缺相
7:逆相序 8;A相欠压
9;B相欠压 10;C相欠压
11;A相过压 12;B相过压
13;C相过压 14:A相过流
15:B相过流 16:C相过流
17:A相欠流 18:B相欠流
19:C相欠流 20:三相过功率
21:三相欠功率
22:继电器报警：A相有功功率
23:继电器报警：B相有功功率
24:继电器报警：C相有功功率
25:继电器报警：总有功功率
26:继电器报警：A相无功功率
27:继电器报警：B相无功功率
28:继电器报警：C相无功功率
29:继电器报警：总无功功率
30:继电器报警：A相视功功率
31:继电器报警：B相视功功率
32:继电器报警：C相视功功率
33:继电器报警：总视功功率
34:继电器报警：A相电压
35:继电器报警：B相电压
36:继电器报警：C相电压
37:继电器报警：A相电流
38:继电器报警：B相电流
39:继电器报警：C相电流
40:继电器报警：A相电压Uab
41:继电器报警：B相电压Ubc
42:继电器报警：C相电压Uac
43:继电器报警：A相功率因数
44:继电器报警：B相功率因数
45:继电器报警：C相功率因数
46:继电器报警：总功率因数
47:继电器报警：频率
48:继电器报警：电压最小值
49:继电器报警：线电压最小值
50:继电器报警：电流最小值
51:继电器报警：有功功率最小值
52:继电器报警：电压最大值
53:继电器报警：线电压最大值
54:继电器报警：电流最大值
55:继电器报警：有功功率最大值
)
2074H |  | 2 |  |  | * |  | 最近1次故障值 | 1~21 没有值，默认为零，22~56的值为无符号数，电压时为1位小数，电流和功率因数时为3位小数，功率都为整数，频率带2位小数
... | ... | ... |  |  | .. | .. | ... | ...
28EFH |  | 2 |  |  | * |  | 最近100 次故障分秒 | 解析方法同上
28F0H |  | 2 |  |  | * |  | 最近100次故障日时 | 解析方法同上
28F1H |  | 2 |  |  | * |  | 最近100次故障年月 | 解析方法同上
28F2H |  | 2 |  |  | * |  | 最近100次故障状态字 | 解析方法同上
28F3H |  | 2 |  |  | * |  | 最近100次故障值 | 解析方法同上
3060H |  | 2 |  |  | * | * | 设备通讯地址 | HEX 无符号数，低字节有效(1-247)
3061H |  | 2 |  |  | * | * | 通道1通讯特征字 | 第 15--8位 奇偶校验位
（0—无校验、 1—奇校验、 2—偶校验、3—空格校验、4--Mark校验）
第 7-0位 通讯波特率
（12 D-1200、24 D-2400、48 D-4800、96 D-9600）
3063H | 2 | * |  |  | * | * | 接线制选择状态字 | HEX 见附录二接线制选择状态字
3064H |  | 2 |  |  | * | * | PT变比 | HEX，无符号数
3065H |  | 2 |  |  | * | * | CT变比 | HEX，无符号数
3066H |  | 2 |  |  | * | * | 年-月 | HEX，无符号数，高字节为‘年’。
3067H |  | 2 |  |  | * | * | 日-时 | HEX，无符号数，高字节为‘日’。
3068H |  | 2 |  |  | * | * | 分:秒 | HEX，无符号数，高字节为‘分’。
3069H |  | 2 |  |  | * | * | LCD背光控制 | HEX，无符号数，高字节为背光亮度（0：最亮， 1：中亮， 2:低亮，
+ 10 为背光关闭，+0为背光开启），低字节为背光延时时间（s，0为常亮，1~255s）
306AH | 第1路模拟量输出选择 | 2 |  |  | * | * | 1:Ua;2:Ub;3:Uc;4:Uab; | Hex，无符号数，U时为带1位小数，I、PF时为带3位小数，P、Q、S都为整数，F带2位小数
5:Uac;6:Ubc;7:Ia;8:Ib 9:Ic;10:Pa;11:Pb;12:Pc 13:P;14:Qa;15:Qb;16:Qc 17:Q;18:PFa;19:PFb;
20:PFc;21:PF;22:Sa 23:Sb ;24:Sc;25:S;26:F
306BH |  | 2 |  |  | * | * | 第1路输出低端 | Hex，无符号数
306CH |  | 2 |  |  | * | * | 第1路输出高端 | Hex，无符号数
306DH | 第2路模拟量输出选择 | 2 |  |  | * | * | 1:Ua;2:Ub;3:Uc;4:Uab; | Hex，无符号数，U时为带1位小数，I、PF时为带3位小数，P、Q、S都为整数，F带2位小数
5:Uac;6:Ubc;7:Ia;8:Ib 9:Ic;10:Pa;11:Pb;12:Pc 13:P;14:Qa;15:Qb;16:Qc 17:Q;18:PFa;19:PFb;
20:PFc;21:PF;22:Sa 23:Sb ;24:Sc;25:S;26:F
306EH |  | 2 |  |  | * | * | 第2路输出低端 | Hex，无符号数
306FH |  | 2 |  |  | * | * | 第2路输出高端 | Hex，无符号数
3076H | DO1配置 | 2 |  |  | * | * | 0:执行遥控命令; | Hex，无符号数，Min是根据三项中最低值动作，Max是根据三项中最高值动作，U时为带1位小数，I、PF时为带3位小数，P、Q、S都为整数，F带2位小数
255：动作;
1:Pa;2:Pb3:Pc;4:P;
5:Qa;6:Qb;7:Qc;8:Q;
9:Sa;10:Sb;11:Sc;12:S;
13:Ua;14:Ub;15:Uc;
16:Ia;17:Ib;18:Ic
19:Uab;20:Ubc;21:Uac;
22:PFa;23:PFb;24:PFc;25:PF;26:F;
27:Min（Ua Ub Uc）;
28:Min（Uab Ubc Uac）;
29:Min（Ia Ib Ic）;
30:Min ( Pa Pb Pc);
31:Max（Ua Ub Uc）;
32:Max（Uab Ubc Uac）;
33:Max（Ia Ib Ic）;
34:Max ( Pa Pb Pc);
3077H |  | 2 |  |  | * | * | DO1启动定值 | Hex，无符号数
根据DO1配置选择来设置响应值
3078H |  | 2 |  |  | * | * | DO1复归定值 | Hex，无符号数
根据DO1配置选择来设置响应值
3079H |  | 2 |  |  | * | * | DO1启动延时时间 | Hex，无符号数
单位：s
307AH |  | 2 |  |  | * | * | DO1复归延时时间 | Hex，无符号数
单位：s
307BH |  | 2 |  |  | * | * | DO1持续时间 | Hex，无符号数
单位：ms (注1)
308EH |  | 2 |  |  | * | * | 最大时段数≤12 | Hex，无符号数
308FH |  | 2 |  |  | * | * | 最大费率数≤4 | Hex，无符号数
3090H |  | 2 |  |  | * | * | 开始时间1；HH:MM | Hex，无符号数
例如：0x05F0代表15:20
3091H |  | 2 |  |  | * | * | 第1时间段费率≤4 | Hex，无符号数
3092H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间2 | 设置方法同上
3093H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
3094H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间3 | 设置方法同上
3095H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
3096H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间4 | 设置方法同上
3097H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
3098H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间5 | 设置方法同上
3099H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
309AH |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间6 | 设置方法同上
309BH |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
309CH |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间7 | 设置方法同上
309DH |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
309EH |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间8 | 设置方法同上
309FH |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
30A0H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间9 | 设置方法同上
30A1H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
30A2H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间10 | 设置方法同上
30A3H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
30A4H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间11 | 设置方法同上
30A5H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
30A6H |  | 2 |  |  | * | * | 时段开始时间12 | 设置方法同上
30A7H |  | 2 |  |  | * | * | 费率数，00
30AAH |  | 2 |  |  | * | * | 有功电能组合字(注2) | Hex，无符号数
30ABH |  | 2 |  |  | * | * | 无功电能组合字(注3) | Hex，无符号数
30ACH |  | 2 |  |  | * | * | PT小数点配置 | Hex，无符号数
30ADH |  | 2 |  |  | * | * | 循环显示时间(sec) | Hex，无符号数
3200H | V | 2 |  |  | * | * | 额定电压值 | 电压0.1V
3201H | A | 2 |  |  | * | * | 额定电流值 | 电流0.001A
3202H | % | 2 |  |  | * | * | 欠压判断阀值 | HEX，可设置00~99。
3203H | % | 2 |  |  | * | * | 过压判断阀值 | HEX，可设置101~179。
3204H | % | 2 |  |  | * | * | 过流判断阀值 | HEX，可设置101~179。
3205H | % | 2 |  |  | * | * | 欠流判断阀值 | HEX，可设置00~99。
3206H | % | 2 |  |  | * | * | 过功率阀值 | HEX，可设置101~179。
3207H | % | 2 |  |  | * | * | 欠功率阀值 | HEX，可设置00~99。

## 压缩空气流量计（余工）
No | 寄存器地址 | 单位 |  |  | 功能 |  | 数据项名称及单位 | 备注 | 代码读数索引
|  |  | 十六进制数 | 浮点数 | 读 | 写
1 |  |  | 01 03 1c |  |  |  | 设备物理地址 + 功能码 + 字节数 |  | 0 | 1 | 2 |  | 主机发送： 01 03 00 01 00 0E 95 CE
2 | 40001－2 |  | 00 00 00 00 |  |  |  | 介质温度； |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 从机应答： |  | 将字节调换重新排列 | 解析成浮点数
3 | 40003－4 |  | 59 73 45 03 | 2101.591 |  |  | 瞬时流量 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 01 03 1C
4 | 40005－6 | Nm/s | 23 ad 41 04 | 8.2587 |  |  | 瞬时流速 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 42 68 90 D7 -->介质温度； | 90 D7 42 68 | -8.490486E-29
5 | 40007－8 |  | 89 8d 3f 8d | 1.1058 |  |  | 传感器电压值 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 45 05 5E 7B -->瞬时流量 | 5E 7B 45 05 | 4.526471E+18
6 | 40009－10 |  | c5 c0 48 52 | 21583191.5639 |  |  | 累计流量的百位以上(1234) |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 41 06 96 3A -->瞬时流速 | 96 3A 41 06 | -1.504548E-25
7 | 40011－12 |  | 20 b2 42 b7 | 91.5639 |  |  | 累计流量的百位以下(87.89) |  | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 3F 8E B7 80 -->传感器电压值 | B7 80 3F 8E | -1.528838E-05
8 | 40013－14 | Kpa | 00 00 00 00 |  |  |  | 介质压力，单位Kpa |  | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 48 52 3B CB -->累计流量的百位以上(1234) | 3B CB 48 52 | 215279.2*100 | 21527920
9 |  |  | 86 36 |  |  |  | CRC校验码 | [6 empty] | 42 80 00 00 -->累计流量的百位以下(87.89) | 00 00 42 80 | 64
10 | 累计流量计算方法： 累计流量 ＝ 累计流量的百位以上(1234) x 100 + 累计流量的百位以下(87.89) 累计流量 ＝ 1234 × 100 ＋ 87.89 = 123487.89 | [12 empty] | 00 00 00 00 -->介质压力，单位Kpa | 00 00 00 00 | 0
11 | [13 empty] | D6 6E
12
13 | [12 empty] | 收到应答： | 01 03 1C 42 68 90 D7 45 05 5E 7B 41 06 96 3A 3F 8E B7 80 48 52 3B CB 42 80 00 00 00 00 00 00 D6 6E
原始数据：01 03 1c d0 38 42 05 38 a5 bf 23 9e 52 3f 06 19 80 44 b2 fe 8d 00 01 18 07 3d 44 00 00 00 00 86 36
01 03 04 9f 5e 45 05 47 66
|  |  | B17压缩空气 | 瞬时(Nm3/h）
流速(Nm/s)
累计流量(Nm3)

## 空调能量计 （佘工）
寄存器(十进制) | 寄存器个数 | 变量名称 | 数据类型 | 说明 | 收到十六进制应答 | 浮点数/长整数 | 读数索引 | [5 empty] | 原始数据
[5 empty] | 5f 03 48 |  | 0 | 1 | 2 |  | 5E 03 48 |  | 5a 03 48 43 f9 08 c5 c0 d9 bb f5 3f 53 51 3c 44 b6 28 90 00 44 df c2 3f 0d 42 69 ff ff 17 dd be ea 00 8a 00 00 5c 55 3f 1e 61 29 ff ff b8 ab bf 3b 6a f9 00 43 26 b9 3d c6 9f 62 00 00 1b 36 3e b4 b8 fc 41 18 98 ac 41 4c 00 00 fa fb
0001-0002 | 2 | 瞬时流量 | REAL4 | 单位：立方米/小时 | 41 db 04 d9 | 507.2856 | 3 | 4 | 5 | 6 | 00 00 00 00
0003-0004 | 2 | 瞬时热流量 | REAL4 | 单位：GJ/小时 | be f6 58 ee | -6.3972 | 7 | 8 | 9 | 10 | 00 00 00 00
0005-0006 | 2 | 流体速度 | REAL4 | 单位：米/秒 | 3e ef 1a 1a | 0.8373 | 11 | 12 | 13 | 14 | 00 00 9F 1E
0007-0008 | 2 | 测量流体声速 | REAL4 | 单位：米/秒 | 44 aa 1b 46 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 44 B8 28 E5
0009-0010 | 2 | 正累积流量 | LONG | 所有使用长整数的流量累积器，其计量单位受M32（即REG1438）控制 | 00 02 1d 22 | 4517714 | 19 | 20 | 21 | 22 | 00 4F E6 11 | 3751232512
0011-0012 | 2 | 正累积流量小数部分 | REAL4 | REAL4是标准IEEE-754格式单精度浮点数。该格式数据一般也称为FLOAT格式 | 3e 7c 00 00 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 3F 52 FF F7
0013-0014 | 2 | 负累积流量 | LONG | LONG是低字在前带符号长整数 | 00 00 a7 24 |  | 27 | 28 | 29 | 30 | FF FF A0 97
0015-0016 | 2 | 负累积流量小数部分 | REAL4 |  | ba b5 00 6b |  | 31 | 32 | 33 | 34 | BF 72 01 79
0017-0018 | 2 | 正累积热量 | LONG | 所有使用长整数的热量累积器，其计量单位受M84（即REG1441）控制 | 00 00 9f 1f | 23637 | 35 | 36 | 37 | 38 | 00 00 D5 14 | 1432092672
0019-0020 | 2 | 正累积热量小数部分 | REAL4 |  | 3f 6c fb 60 |  | 39 | 40 | 41 | 42 | 3F 37 26 76
0021-0022 | 2 | 负累积热量 | LONG |  | ff ff ac f5 |  | 43 | 44 | 45 | 46 | FF FF 21 38
0023-0024 | 2 | 负累积热量小数部分 | REAL4 |  | bd d3 1b 46 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | BF 30 28 DB
0025-0026 | 2 | 净累积流量 | LONG |  | 00 02 2b e0 |  | 51 | 52 | 53 | 54 | 00 4F 3D 87 |  | 85 79 00 43
0027-0028 | 2 | 净累积流量小数部分 | REAL4 |  | 3e 78 05 0c |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 3F 60 DB 04
0029-0030 | 2 | 净累积热量 | LONG |  | 00 00 ee 8d |  | 59 | 60 | 61 | 62 | 00 00 01 B4
0031-0032 | 2 | 净累积热量小数部分 | REAL4 |  | 3c be d3 98 |  | 63 | 64 | 65 | 66 | 3E D0 BD AE
0033-0034 | 2 | 温度1/供水温度 | REAL4 | 单位：℃ | 41 2d cc 24 | 9.8494 | 67 | 68 | 69 | 70 | 41 80 67 84
0035-0036 | 2 | 温度2/回水温度 | REAL4 | 单位：℃ | 41 70 74 00 | 12.8682 | 71 | 72 | 73 | 74 | 41 82 01 00
0037-0038 | 2 | 模拟输入AI3量 | REAL4 | 转换后无量钢数据 | 37 e7 | [5 empty] | C4 4F
0039-0040 | 2 | 模拟输入AI4量 | REAL4 | 转换后无量钢数据
0041-0042 | 2 | 模拟输入AI5量 | REAL4 | 转换后无量钢数据
0043-0044 | 2 | 模拟输入AI3电流值 | REAL4 | 单位：毫安
0045-0046 | 2 | 模拟输入AI4电流值 | REAL4 | 单位：毫安
0047-0048 | 2 | 模拟输入AI5电流值 | REAL4 | 单位：毫安
0049-0050 | 2 | 系统设置密码 | BCD | 可写。00H表示取消密码设置
51 | 1 | 硬件设置密码 | BCD | 可写。“A55Ah”表示打开
0053-0055 | 3 | 仪表日期时间 | BCD | 可写。6字节BCD数分别表示秒分时日月年，低位在前
56 | 1 | 自动储存数据日小时 | BCD | 可写。2个字节表示定时储存数据开始的时间和天，例如0312H表示每月3日12时储存数据。0012H表示每日12时储存数据。
59 | 1 | 输入键值（可模拟键盘） | INTEGER | 可写。参看说明书键值表
60 | 1 | 使显示器显示x号菜单 | INTEGER | 可写。
61 | 1 | 输入背光点亮时间 | INTEGER | 可写。单位秒
62 | 1 | 蜂鸣器剩余鸣响次数 | INTEGER | 可写。最大255次
62 | 1 | OCT剩余脉冲数目 | INTEGER | 可写。最大65536
72 | 1 | 仪表工作错误代码 | BIT | 16比特位分别表示含义见备注4
0077-0078 | 2 | 供水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆
0079-0080 | 2 | 回水电阻数 | REAL4 | 单位欧姆
0081-0082 | 2 | 超声波总传播时间 | REAL4 | 单位微妙
0083-0084 | 2 | 超声波传播时间时差 | REAL4 | 单位纳秒
0085-0086 | 2 | 超声波上游传播时间 | REAL4 | 单位微妙
0087-0088 | 2 | 超声波下游传播时间 | REAL4 | 单位微妙
0089-0090 | 2 | 当前电流环输出电流值 | REAL4 | 单位毫安
92 | 1 | 工作步骤和信号质量 | INTEGER | 高字节表示信号调整步骤
底字节表示信号质量，数值范围0-9，数值大表示信号好
93 | 1 | 上游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095
94 | 1 | 下游信号强度 | INTEGER | 数值范围0-4095
96 | 1 | 操作界面语言类型 | INTEGER | 0表示中文，1表示英文
0097-0098 | 2 | 超声波信号传输比 | REAL4 | 正常范围100+-3%
0099-0100 | 2 | 当前雷诺数 | REAL4
0101-0102 | 2 | 当前雷诺修正系数 | REAL4
0103-0104 | 2 | 工作定时器时间 | LONG | 无符号，单位秒
0105-0106 | 2 | 总工作时间 | LONG | 无符号，单位秒
0105-0106 | 2 | 总上电次数 | LONG | 无符号 | 5f 03 48
0113-0114 | 2 | 净累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 | 48 06 d0 9e | 138050.5 |  | 36
0115-0116 | 2 | 正累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 | 48 06 a7 24 | 137884.6 | [7 empty] | 23637
0117-0118 | 2 | 负累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 | ba b5 7e 9d | -0.0013847 | [7 empty] | 23637
0119-0120 | 2 | 净累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 | 44 a1 d9 3e | 1294.789 |  | 5f 03 04 44 a1 d9 3e da a4
0121-0122 | 2 | 正累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 | 42 d7 01 2c | 107.5023
0123-0124 | 2 | 负累积热量(浮点形式) | REAL4 | 单位为GJ，7位有效数字 | c4 94 4d 07 | -1186.407
0125-0126 | 2 | 今天累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 | 43 83 22 50 | 262.2681
0127-0128 | 2 | 本月累积流量(浮点形式) | REAL4 | 单位为立方米，7位有效数字 | 45 a9 00 00 | 5408
0129-0130 | 2 | 手动累积器流量 | LONG |  | 00 00 00 00
0131-0132 | 2 | 手动累积器小数部分 | REAL4 |  | 00 00 00 00
0133-0134 | 2 | 批量控制器累积流量 | LONG |  | 00 00 00 00
0135-0136 | 2 | 批量控制器小数部分 | REAL4 |  | 00 00 01 06
0137-0138 | 2 | 今天累积流量 | LONG |  | 00 00 0e c7
0139-0140 | 2 | 今天累积流量小数部分 | REAL4 |  | 3f 1a 15 24
0141-0142 | 2 | 本月累积流量 | LONG |  | 00 00 10 79
0143-0144 | 2 | 本月累积流量小数部分 | REAL4 |  | 3e 94 61 75
0145-0146 | 2 | 今年累积流量 | LONG |  | 00 00 71 3f | 28991
0147-0148 | 2 | 今年累积流量小数部分 | REAL4 |  | 3f 6e 00 00 | 0.92969
158 | 1 | 当前显示所在菜单 | INTEGER |  | 21 5b
0165-0166 | 2 | 故障运行时间 | LONG | 单位：秒
0173-0174 | 2 | 当前频率输出值 | REAL4 | 单位：Hz
0175-0176 | 2 | 当前电流环输出值 | REAL4 | 单位：mA
0181-0182 | 2 | 当前温差 | REAL4 | 单位：℃
0183-0184 | 2 | 本次上电所补加的流量 | REAL4 | 单位：立方米
0185-0186 | 2 | 频率系数 | REAL4 | 应该小于0.1
0187-0188 | 2 | 自动储存总时间 | LONG | 储存时间由寄存器0056确定
0189-0190 | 2 | 自动储存正累积流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定
0191-0192 | 2 | 自动储存瞬时流量 | REAL4 | 储存时间由寄存器0056确定
0221-0222 | 2 | 管道内经 | REAL4 | 单位毫米
0229-0230 | 2 | 上游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒
0231-0232 | 2 | 下游传播延迟 | REAL4 | 单位微秒
0233-0234 | 2 | 估算总传播时间 | REAL4 | 单位微秒
0257-0288 | 32 | 显示器缓冲区 | BCD | 可读出
289 | 1 | 显示器缓冲区存储指针 | INTEGER
311 | 2 | 今天已工作时间 | LONG | 无符号，单位秒
313 | 2 | 本月已工作时间 | LONG | 无符号，单位秒
315 | 2 | 今天最大瞬时流量 | INTEGER | 单位： m3/h
317 | 2 | 当月最大瞬时流量 | INTEGER | 单位： m3/h
1437 | 1 | 当前瞬时流量计量单位 | INTEGER | 取值0-31见注5
1438 | 1 | 当前累积流量计量单位 | INTEGER | 取值0-7见注1
1439 | 1 | 当前累积流量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-7， 见注解1
1440 | 1 | 当前累积热量倍乘因子 | INTEGER | n取值0-10，见注解1
1441 | 1 | 当前热能测量单位 | INTEGER | 取值0～3。0=GJ ， 1=Kcal
2=KWh， 3=BTU
1442 | 1 | 仪表通讯地址号码 | INTEGER
1491 | 1 | 仪表类型 | INTEGER | BIT0=0表示是流量计
BIT0=1表示是热能表
BIT3=1表示热能表装在供水口
BIT3=0表示热能表装在回水口
1451 | 2 | 用户标尺因子 | REAL4
1521 | 2 | 厂家标尺因子 | REAL4 | 不可改写
1529 | 2 | 设备电子序列号码 | BCD | 本设备电子序列号码
请注意高位在前

## Sheet1
90 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24
91 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24
92 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24
93 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24
94 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24 | 2023-06-22 20:46 | 00 00 DF 76
95 | 03 00 01 00 24 | 03 00 71 00 24 | 2023-06-22 21:46 | 00 00 DF 76
|  |  | 2023-06-22 22:46 | 00 00 DF 76
|  |  | 2023-06-22 23:46 | 00 00 DF D8 | 57304
5a 03 04 0e 23 be e6 13 fe
0e 23 be e6
5a 03 04 00 8b 00 00 60 dc
00 8b 00 00
5a 03 04 00 00 69 81 fe c6