## 智能电表数据
名称 | 项目 | 编号 | 倍率 | 表号 | 编号 | 电表ID | IP地址 | 等级（1级） | 等级（2级） | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称 | 区域名称
2F电房 | 1F 洁净房和喷油线 | 1P8-1 | 120 | 3#
| 1F 注塑A空调 | 3P5-1 | 120 | 8#
| 1F 注塑A 动力 | 3P9-1 | 120 | 13#
| 1F 喷粉2#线动力电柜 | 2P7 | 500 | 18#
| 1F 喷油线动力电柜 | 2P6-1 | 400 | 19#
| 1F 喷油线动力电柜 | 2P6-2 | 400 | 20#
| 1F 注塑A动力电柜 | 3P7 | 500 | 24#
| 1F 注塑A动力电柜 | 3P8-1 | 300 | 25#
| 2#主变 | 2P1 |  | 21#
| 1F 注塑A 动力 | 3P9-2 | 120 | 14#
| 1F 喷粉1#线动力电柜 | 1P5-2 | 1 | 42#
| 1F 清洗线动力电柜 | 1P6 | 500 | 43#
| 1F 注塑A动力电柜 | 4P9-1 | 1 | 32#
| 1F 注塑A动力电柜 | 4P9-2 | 1 | 33#
| 太阳能专用电源 | 4P8-4 | 1 | 34#
| 2F City power | 有 功 | 20000 | 1#
| 3#主变 | 3P1 | 1 | 22# | 1 | 11 | 10.200.2.89 | 1
| 1F 注塑B动力电柜 | 2P8-1 | 1 | 17# | 2 | 43 |  |  | 2 | B17-Mceh
| 1F 注塑B动力电柜 | 2P9-2 | 1 | 7# | 3 | 46 |  |  | 2 | B17-Mceh
| B10冷冻水加压泵 | 3P5-2 | 1 | 9# | 4 | 47 |  |  | 2 | B10-Mech
| 1F C车间空调电柜 | 3P5-3 | 1 | 10# | 5 | 48 |  |  | 2 |  | 1F车间
| 1F C车间动力电柜 | 3P6-2 | 1 | 11# | 6 | 49 |  |  | 2 |  | 1F车间
| PCBA 1、2F空调、注塑A排风 | 3P8-2 | 1 | 12# | 7 | 50 |  |  | 2 |  | 1F车间
| 2F QA lab动力电柜 | 3P9-3 | 1 | 15# | 8 | 51 |  |  | 2 |  | 2F车间
| 1F 注塑B照明 | 3P9-4 | 1 | 16# | 9 | 52 |  |  | 2 | B17-Mceh
| 2F车间生产线 | 3P6-1 | 1 | 23# | 10 | 53 |  |  | 2 |  | 2F车间
| 1F 注塑B动力电柜 | 3P10 | 1 | 26# | 11 | 54 |  |  | 2 | B17-Mceh
| 1F 注塑B动力电柜 | 3P11 | 1 | 27# | 12 | 55 |  |  | 2 | B17-Mceh
| 2F QA lab动力电柜 | 3P12 | 1 | 28# | 13 | 56 |  |  | 2 |  | 2F车间
| B10 新喷油车间配电 | 3P13 | 1 | 29# | 14 | 57 |  |  | 2 | B10-Mech
| 太阳能（2） | AT9 | 100 | 31# | 15 | 18 |  | 1
| 1#主变 | 1P1 | 1 | 40# | 1 | 10 | 10.200.2.90 | 1
| 1F C车间动力电柜 | 1P7-1 | 1 | 2# | 2 | 58 |  |  | 2 |  | 1F车间
| 1F 注塑A区及应急照明 | 1P8-2 | 1 | 4# | 3 | 59 |  |  | 2 |  | 1楼货仓 |  |  | 照明
| 1F 注塑A动力电柜 | 2P8-2 | 1 | 5# | 4 | 44 |  |  | 2 |  | 1楼货仓
| B10 新喷油DK14配电 | 2P9-1 | 1 | 6# | 5 | 45 |  |  | 2 | B10-Mech
| 1F C车间车间照明 | 1P8-4 | 1 | 46# | 6 | 60 |  |  | 2 |  | 1F车间 |  |  | 照明
| 2F车间照明 | 1P8-3 | 1 | 45# | 7 | 61 |  |  | 2 |  | 2F车间 |  |  | 照明
| 2F生产线电源 | 1P7-2 | 1 | 44# | 8 | 62 |  |  | 2 |  | 2F车间
| B10 新喷油车间配电 | 1P5-1 | 1 | 41# | 9 | 63 |  |  | 2 | B10-Mech
| 1F C车间空调电柜 | 4P6-1 | 1 | 37# | 10 | 64 |  |  | 2 |  | 1F车间
| 1F C车间空调电柜 | 4P6-2 | 1 | 38# | 11 | 65 |  |  | 2 |  | 1F车间
| 4#主变 | 4P1 |  | 39# | 12 |  |  |  | 2
| 4#冷水机电源 | 4P7-1 | 1 | 35# | 12 | 12 |  |  | 2 |  |  | 空调
| 2F车间F柱子电柜 | 4P7-2 | 1 | 36# | 13 | 66 |  |  | 2 |  | 2F车间
| 太阳能（1） | AT8 | 200 | 30# | 14 | 17 |  | 1
5F电房 | 5F City power | 5F | 10000 | 47#
| 4#空压机 |  | 1 | 55#
| 8#变总表 | 8P1 | 1 | 56#
| 5#变总表 | 5p1 | 1 | 59#
| 消防泵房消防电源 | 6P9-4 | 1 | 83#
| 7#-9#冷却水泵 | 8P6-2 | 1 | 61#
| 7#-9#冷冻水泵 | 8P6-1 | 1 | 60# |  |  | 没装智能表
| 注塑5F工艺水处理电源 | 6P8-2 | 160 | 80#
| 1#冷水机组 |  | 1 | 48# | 01 | 01 | 10.200.2.83 | 1 |  |  |  | 空调
| 2#冷水机组 |  | 1 | 49# | 02 | 02 |  | 1 |  |  |  | 空调
| 3#冷水机组 |  | 1 | 50# | 03 | 03 |  | 1 |  |  |  | 空调
| 5#冷水机组 |  | 1 | 51# | 04 | 04 |  | 1 |  |  |  | 空调
| 1#空压机 |  | 1 | 52# | 05 | 05 |  | 1 |  |  |  |  | 空压
| 2#空压机 |  | 1 | 53# | 06 | 06 |  | 1 |  |  |  |  | 空压
| 3#空压机 |  | 1 | 54# | 07 | 07 |  | 1 |  |  |  |  | 空压
| 6#变总表 | 6p1 | 800 | 58# | 1 | 08 | 10.200.2.85 | 1
| 楼顶排风机电源 | 5P2-2 | 160 | 66# | 2 | 19 |  |  | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 3F B车间母线 | 5P6-1 | 400 | 67# | 3 | 20 |  |  | 2 |  | 3F车间B区
| 3F B车间母线 | 5P6-2 | 400 | 68# | 4 | 21 |  |  | 2 |  | 3F车间B区
| 3F B车间照明电源 | 5P7-1 | 160 | 69# | 5 | 22 |  |  | 2 |  | 3F车间B区 |  |  | 照明
| 3F A车间照明电源 | 5P7-2 | 160 | 70# | 6 | 23 |  |  | 2 |  | 3F车间A区 |  |  | 照明
| 写字楼4F电脑机房电源 | 5P7-3 | 80 | 71# | 7 | 24 |  |  | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 1#-6#冷冻泵及冷却塔电源 | 5P10-1 | 300 | 72# | 8 | 15 |  |  | 2 |  |  | 空调
| 1#-6#冷却水泵电源 | 5P10-2 | 300 | 73# | 9 | 16 |  |  | 2 |  |  | 空调
| 3F A车间生产线电源 | 6P5-1 | 400 | 74# | 10 | 25 |  |  | 2 |  | 3F车间A区
| 3F A车间生产线电源 | 6P5-2 | 400 | 75# | 11 | 26 |  |  | 2 |  | 3F车间A区
| 4F B车间照明电源 | 6P6-1 | 160 | 76# | 12 | 27 |  |  | 2 |  | 4F车间B区 |  |  | 照明
| 4F A车间照明电源 | 6P6-2 | 160 | 77# | 13 | 28 |  |  | 2 |  | 4F车间A区 |  |  | 照明
| 3F车间空调及真空泵房 | 6P7-1 | 160 | 78# | 14 | 29 |  |  | 2 |  | 3F车间A区
| 4F车间空调及真空泵房 | 6P7-2 | 160 | 79# | 15 | 30 |  |  | 2 |  | 4F车间A区
| 写字楼3F A2区照明总电源 | 6P9-1 | 120 | 81# | 16 | 31 |  |  | 2 |  | 写字楼 |  |  | 照明
| 7#变总表 | 7p1 | 800 | 57# | 1 | 09 | 10.200.2.84 | 1
| 4F B车间生产线电源 | 7P5-1 | 400 | 84# | 2 | 33 |  |  | 2 |  | 4F车间B区
| 4F B车间生产线电源 | 7P5-2 | 400 | 85# | 3 | 34 |  |  | 2 |  | 4F车间B区
| 4F A车间生产线电源 | 7P7-2 | 400 | 86# | 4 | 35 |  |  | 2 |  | 4F车间A区
| 4F A车间生产线电源 | 7P7-1 | 400 | 87# | 5 | 36 |  |  | 2 |  | 4F车间A区
| 5#，6#空压机及冷干机电源 | 7P8-1 | 300 | 88# | 6 | 13 |  |  | 2 |  |  |  | 空压
| 注塑5F新工艺水处理电源 | 7P9-1 | 160 | 89# | 7 | 37 |  |  | 2 | B17-Mceh
| 1#-4#电梯及纯净水电源 | 7P9-3 | 40 | 90# | 8 | 38 |  |  | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 1#-4#生活水泵电源 | 7P9-4 | 20 | 91# | 9 | 99 |  | 新的协议 | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 5F机房辅助电源 | 7P9-5 | 20 | 92# | 10 | 39 |  |  | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 5#，6#电梯电源 | 7P9-7 | 20 | 93# | 11 | 40 |  |  | 2 |  |  |  | 排风&其它
| 7#空压机 | 8P7-1 | 80 | 65# | 12 | 14 |  |  | 2 |  |  |  | 空压
| B10 新喷油车间配电 | 8P5-2 | 300 | 63# | 13 | 41 |  |  | 2 | B10-Mech
| B10 新喷油车间配电 | 8P5-1 | 300 | 62# | 14 | 42 |  |  | 2 | B10-Mech
| 写字楼4F A2区照明总电源 | 6P9-2 | 120 | 82# | 15 | 32 |  |  | 2 |  | 写字楼 |  |  | 照明
| 空调能量计 | 1-4F办公楼空调 |  |  |  | 91 | 10.200.2.88
|  | 3#管井（1-4F拉头空调） |  |  |  | 90
|  | 6#管井（1-4F拉尾空调） |  |  |  | 93
|  | B10冷冻水（生产+空调） |  |  |  | 94
|  | 新加建办公楼空调 |  |  |  | 92
|  | B17 1F注塑 |  |  |  | 95
| 流量计 | B17压缩空气监控 |  |  |  | 01 | 10.200.2.87
|  | B10压缩空气监控 |  |  |  | 02 | 10.200.2.86
https://flextronics365.sharepoint.com/:x:/s/N-AsiaFEEnergySaving-B17/EeX8-riCXPJDnbSAzGfTDdQByUR84KUIyaE1JWd_Wp-itQ?e=HOdsQ0

## Dashboard数据分类
一） | B17厂房总用电量数据
A：以下13电块表要求每块表读出电压、电流、功率因数、总功率、正向总有功等数据。
B：这13块电表的数据相加为B17总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
二） | B17太阳能用电量数据
A：以下2块电表的数据相加为B17总太阳能数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
三） | B10 Mech用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B10Mech总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
四） | B17 Mech用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B17Mech总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
五） | 空调系统用电数据
A：以下7块电表的数据相加为空调系统总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
六） | 压缩空气系统用电数据
A：以下5块电表的数据相加为压缩空气系统总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
七） | 楼顶排风&其它用电数据
A：以下6块电表的数据相加为楼顶排风&其它类总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
八） | B17 PCBA照明用电数据
A：以下9块电表的数据相加为B17PCBA照明总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
九） | B17一楼原材料仓用电数据
A：以下2块电表的数据相加为B17一楼原材料仓总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十） | B17一楼PCBA车间用电数据
A：以下7块电表的数据相加为B17一楼PCBA车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十一） | B17二楼车间用电数据
A：以下6块电表的数据相加为B17二楼车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十二） | B17三楼A车间用电数据
A：以下4块电表的数据相加为B17三楼A车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十三） | B17三楼B车间用电数据
A：以下3块电表的数据相加为B17三楼B车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十四） | B17四楼A车间用电数据
A：以下4块电表的数据相加为B17四楼A车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十五） | B17四楼B车间用电数据
A：以下3块电表的数据相加为B17四楼B车间总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十六） | B17写字楼用电数据
A：以下2块电表的数据相加为B17写字楼总用电量数据，只需要总功率、正向总有功这两项数据；其中总功率实时显示，正向总有功每小时汇总一次，并汇总出每天、每周、每月的数据；每天及每周的数据可以分别设定目标值对话框，当系统读出数据超出目标值时系统自动发邮件预警。
十七） | 报表功能
A：以上各区域电表总和（一致十六项）每天自动生成总功率及正向总有功这两项数据报表。
B：所有单个电表每天自动生成总功率及正向总有功这两项数据报表。